1. АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

  - АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА АВГ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р  51364-99

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.

Аппарат состоит из трех горизонтально расположенных трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Секции монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт.

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем, жалюзи. Жалюзи выпускаются с ручной регулировкой или пневмоприводом поворота заслонок.

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

Вид климатического исполнения аппаратов У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СНиП 11-7-81) и скоростным напором  ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85).

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ 26-21-2-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |
| --- | --- | --- |
| при длине теплообменных труб в секции 8 м | м2 | 1770-5100 |
| при длине теплообменных труб в секции 4 м | м2 | 875-2560 |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 3 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: |  |  |
| при длине теплообменных труб в секции 8 м | шт. | 2 |
| при длине теплообменных труб в секции 4 м | шт. | 1 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 426 |
| Мощность тихоходного двигателя | кВт | 22; 30; 37 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 9; 14,6; 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции: |  |  |
| при числе рядов труб 4 |  | 1;2;4 |
| при числе рядов труб 6 |  | 1;2;3;6 |
| при числе рядов труб 8 |  | 1; 2; 4; 8 |
| Длина труб в секции | м | 4; 8 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2; Б2.1; БЗ; Б4; Б5 |
| Тип трубных секций |  | крышечный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 - 15Х5М или Х8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4- сталь 10Х17Н13М2Т; Б5 - ЛАМШ77-2-0.05.

Пример условного обозначения. АВГ-9-Ж-1,6-Б1-22-П/4-1-4 УХЛ1: аппарат горизонтального типа с коэффициентом оребрения теплообменных труб 9, с жалюзи, условным давлением 1,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, мощностью электродвигателя 22 кВт, с колесом вентилятора с пневмоприводом поворота лопастей П, с числом рядов труб 4, с числом ходов 1, с длиной труб 4 м, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1

  - АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 1АВГ, 2АВГ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р  51364-99

Аппараты предназначены для охлаждения жидких и парообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.

Аппарат состоит из двух трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Секции расположены горизонтально и монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт.

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или с пневмоприводом поворота заслонок.

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

По особому заказу возможно изготовление аппаратов с числом рядов 8 и с комплектацией электродвигателями мощностью 37 кВт.

Вид климатического исполнения аппаратов У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СНиП 11-7-81) и скоростным напором ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85).

Присоединительные и габаритные размеры аппаратов в соответствии с СТО 301-09-9-20-98 для 1АВГ и ТУ26-02-1158-96 для 2АВГ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 АВГ | м2 | 425-4760 |
| 2АВГ | м2 | 424-4766 |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: |  |  |
| при длине теплообменных труб в секции 8 м | шт. | 2 |
| при длине теплообменных труб в секции 4 м | шт. | 1 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 426 |
| Мощность тихоходного двигателя | кВт | 22; 30 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 9; 14,6; 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6 |
| Число ходов по трубам в секции: |  |  |
| при числе рядов труб 4 |  | 1;2;4 |
| при числе рядов труб 6 |  | 1;2;3;6 |
| Длина труб в секции | м | 4; 8 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2.1; БЗ; Б4 |
| Тип трубных секций |  | камерный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 - 15Х5М или Х8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4 - сталь 10Х17Н13М2Т.

Пример условного обозначения. 1АВГ-14,6-Ж-0,6-Б1-22/4-2-4 УХЛ1: аппарат горизонтального типа с коэффициентом оребрения теплообменных труб 14,6, с жалюзи, условным давлением 0,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, мощностью электродвигателя 22 кВт, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов по трубам в секции 2, с длиной труб 4 м, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1

  - АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВГ-160

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 15150

Предназначен для охлаждения природного газа и конденсации жидких углеводородов.

Аппарат состоит из четырех теплообменных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Секции расположены горизонтально и монтируются на металлической конструкции. Привод с колесом вентилятора размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт в трубах.

Аппараты предназначены для работы в микроклиматических районах с холодным климатом. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150 со средней температурой воздуха в течение пяти суток подряд в наиболее холодный период не ниже 223 К (-50°С) с минимальной рабочей температурой деталей, работающих под давлением минус 40°С.

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью до 7 баллов и скоростным напором ветра по IY географическому району.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Коэффициент оребрения труб |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| Условное давление | кгс/см2 | 17,0(170) |
| Количество теплообменных секций |  | 4 |
| Число рядов труб в секции |  | 6 |
| Число труб в секции |  | 195 |
| Длина труб | м | 8 |
| Число ходов по трубам |  | 3 |
| Поверхность теплообмена | м2 | 9940 |
| Диаметр колеса вентилятора | мм | 2800 |
| Электродвигатель: |  |  |
| тип |  | ВАСО 2-30-14 |
| мощность | кВт | 30 |
| количество |  | 4 |
| Материальное исполнение |  | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |

Пример условного обозначения:    1АВГ-160-Б1: материальное исполнение Б1; 1АВГ-160-Б1-1: материальное исполнение Б1, с коллекторами исполнения 1 (с разделкой кромок под сварку); 1АВГ-160-Б1-2: с коллекторами исполнения 2 (с приварными фланцами). Рис.(1.3.1, 1.3.2)

Рис 1.3.1

Рис 1.3.2

1.4 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ВЯЗКИХ ПРОДУКТОВ 1АВГ-В

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р  51364-99

Аппараты предназначены для охлаждения вязких (с вязкостью на выходе до 2x10-5 м2/с) продуктов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.

Аппарат состоит из трех горизонтально расположенных трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Конструктивной особенностью аппарата является пониженный коэффициент оребрения φ=7,8 при диаметре несущей трубы 38мм. Секции монтируются на металлической конструкции. Привод колеса вентилятора размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство, охлаждая продукт.

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или с пневмоприводом поворота заслонок.

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

Вид климатического исполнения аппаратов У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Аппарат предназначен для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СНиП 11-7-81) и скоростным напором ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85).

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с СТО 301-09-9-22-95.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |
| --- | --- | --- |
| при длине теплообменных труб в секции 8 м | м2 | 890-1760 |
| при длине теплообменных труб в секции 4 м | м2 | 1805-3590 |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 3 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: |  |  |
| при длине теплообменных труб в секции 8 м | шт. | 2 |
| при длине теплообменных труб в секции 4 м | шт. | 1 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 426 |
| Мощность тихоходного двигателя | кВт | 22; 30; 37 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 7,8 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции: |  |  |
| при числе рядов труб 4 |  | 1;2;4 |
| при числе рядов труб 6 |  | 1;2;3;6 |
| при числе рядов труб 8 |  | 1;2;4;8 |
| Длина труб в секции | м | 4; 8 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2.1 |
| Тип трубных секций |  | крышечный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 -15Х5МилиХ8.

Пример условного обозначения. 1АВГ-В-Ж-0,6-Б1-30-П/4-2-4 УХЛ1: аппарат воздушного охлаждения вязких продуктов с жалюзи, условным давлением 0,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, мощностью электродвигателя 30 кВт, с колесом вентилятора с пневматическим механизмом поворота лопастей П, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов по трубам 2, длиной труб 4м, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.4.1)

Рис. 1.4.1

1.5 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗИГЗАГООБРАЗНОГО ТИПА АВЗ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р  51364-99

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.

Аппарат состоит из шести трубных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Отличительная особенность аппарата - расположение трубных секций в форме зигзага под острым углом друг к другу и к горизонтальной опорной площадке. Секции монтируются на металлической конструкции. На отдельной раме размещается привод с колесом вентилятора. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секции, охлаждая продукт.

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или пневмоприводом поворота заслонок.

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей позволяет значительно сократить потребляемую электроэнергию.

Аппарат предназначен для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СниП 11-7-81) и скоростным напором ветра по IV и v географическому району (СНи112.01.07-85).

По особому заказу возможна комплектация аппаратов электродвигателями мощностью 90 кВт.

Присоединительные и габаритные размеры аппаратов в соответствии с СТО 301-09-9-21-97 для 2АВЗ, ТУ 26-02-1043-87 для 1АВЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: | м2 | 2650-8490 |
| --- | --- | --- |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 6 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 5 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: | шт. | 1 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 250 |
| Мощность тихоходного двигателя | кВт | 37; 55; 75 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 9; 14,6; 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции: |  | 1; 2; 2а; 4; 4а; 8 |
| Длина труб в секции | м | 6 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2.1; БЗ; Б4; Б5 |
| Тип трубных секций |  | крышечный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 - 15Х5М или Х8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4- сталь 10Х17Н13М2Т; Б5 - ЛАМШ77-2-0,05.

Пример условного обозначения. АВЗ-20-Ж-0,6-Б1 -37/4-2-6 УХЛ1: аппарат с коэффициентом оребрения теплообменных труб 20, с жалюзи, условным давлением 0,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, мощностью электродвигателя 37 кВт, с числом рядов труб в секции 4, числом ходов по трубам в секции 2, длиной труб оребренных 6 м, климатическое

исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.5.1).

Рис. 1.5.1

1.6 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ С ДВУМЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2АВЗ-Д

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.

Аппарат состоит из шести трубных секций, составленных из биметаллических оребренных труб. Секции расположены в форме зигзага под острым углом друг к другу и к горизонтальной опорной площадке. Секции монтируются на металлической конструкции. На отдельной раме размещается привод с колесом вентилятора. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт.

По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть укомплектован увлажнителем, подогревателем, жалюзи. Жалюзи выполняются с ручной регулировкой или с пневмоприводом поворота заслонок.

Возможно исполнение аппаратов с системой рециркуляции, состоящей из панелей, жалюзи верхних, переточных и боковых. Устройство рециркуляции обеспечивает рециркуляцию нагретого в трубных секциях воздуха для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с СТО 301-09-9-19-97.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: | м2 | 3450-11400 |
| --- | --- | --- |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 6 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: | шт. | 2 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 426 |
| Мощность тихоходного двигателя | кВт | 22; 30; 37 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 9; 14,6; 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции: |  | 1;2; 2а; 4; 4а; 8 |
| Длина труб в секции | м | 8 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2.1; БЗ; Б4; Б5 |
| Тип трубных секций |  | крышечный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 - 15Х5М илиХ8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4-сталь 10Х17Н13М2Т; Б5 - ЛАМШ77-2-0,05.

Рис. 1.6.1

Пример условного обозначения. 2АВЗ-Д-20-Ж-0,6-Б1-22-П/4-2-8 УХЛ1: аппарат с коэффициентом оребрения теплообменных труб 20, с жалюзи, условным давлением 0,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, мощностью электродвигателя 22 кВт, колесом вентилятора с пневматическим механизмом поворота лопастей П, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов по трубам 2, длиной оребренных труб 8 м, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.6.1).

1.7АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2АВГ-75

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Аппараты воздушного охлаждения с коллекторами входа и выхода продукта предназначены для охлаждения природного газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

Аппараты изготавливаются одинарными и стыкуемыми. Стыкуемые аппараты предназначены для стыковки с одинарным или стыкуемым аппаратом при их установке в ряд.

Аппарат состоит из горизонтально расположенных секций, собранных из оребренных биметаллических труб, обдуваемых потоком воздуха, который нагнетается снизу осевыми вентиляторами с приводами от тихоходных электродвигателей.

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях холодного климата (ГОСТ 16350-80). Категория размещения 1 (ГОСТ 15150-69) со средней температурой воздуха в течение пяти суток подряд в наиболее холодный период не ниже 218К (-55°С).

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

Дополнительно к заказу может быть поставлена тележка для демонтажа и монтажа электродвигателя при проведении ремонтных работ, а также съемник, предназначенный для демонтажа колеса вентилятора с вала электродвигателя.

Присоединительные и габаритные размеры (рис. 1.7.1) в соответствии с ТУ 26-02-913-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: | м2 | 9930 |
| --- | --- | --- |
| Давление расчетное | МПа | 7,5 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 3 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 5 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: | шт. | 2 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 250 |
| Мощность тихоходного двигателя | кВт | 37 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 6 |
| Число ходов по трубам в секции |  | 1 |
| Длина труб в секции | м | 12 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1 |
| Тип трубных секций |  | камерный |

Примечание: Б1 - сталь 20.

Рис. 1.7.1

1.8 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

МАЛОПОТОЧНОГО ТИПА (АВМ)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Аппараты предназначены для конденсации и охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред, применяемых в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других смежных отраслях промышленности.

Аппараты АВМ изготавливаются в двух исполнениях - вертикальные (рис. 1.8.1) и горизонтальные (рис. 1.8.2). Аппарат состоит из одной трубной секции, собранной из биметаллических оребренных труб, расположенной горизонтально для аппарата горизонтального типа АВМ-Г и вертикально - для вертикального типа АВМ-В. Секции обдуваются потоком воздуха, который нагнетается осевым вентилятором.

Аппараты комплектуются электродвигателями во взрывозащитном исполнении.

Возможна комплектация аппаратов жалюзийными устройствами с ручным или пневмоприводом поворота заслонок, а также увлажнителем, подогревателем воздуха. Могут быть изготовлены аппараты с несущей конструкцией, предназначенной для установки аппаратов в районах с сейсмичностью до 9 баллов и со скоростным потоком ветра по V географическому району.

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с ТУ 26-02-1121-96.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |
| --- | --- | --- |
| при длине теплообменных труб в секции 1,5 м | м2 | 105-375 |
| при длине теплообменных труб в секции 3 м | м2 | 220-775 |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: |  |  |
| при длине теплообменных труб в секции 1,5 м | шт. | 1 |
| при длине теплообменных труб в секции 3 м | шт. | 2 |
| Тип электродвигателя |  | АИМ 100 S4 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 9; 14,6; 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции: |  |  |
| при числе рядов труб 4 |  | 1;2;4 |
| при числе рядов труб 6 |  | 1;2;3;6 |
| при числе рядов труб 8 |  | 1;2;4; 8 |
| Длина труб в секции | м | 1,5; 3 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2; Б2.1; БЗ; Б4; Б5 |
| Масса аппарата: |  |  |
| при коэффициенте оребрения 9 | кг | 1160-4210 |
| при коэффициенте оребрения 14,6; 20 | кг | 1130-4230 |
| Тип трубных секций |  | крышечный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; Б2.1 - 15Х5М или Х8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4- сталь 10Х17Н13М2Т; Б5 - ЛAMШ 7 7-2-0,05.

Пример условного обозначения:

- АВМ-В-9-0,6-Б1 -В/4-2-1,5   УХЛ1:   аппарат   малопоточный   вертикального   типа   с коэффициентом оребрения теплообменных труб 9, условным давлением 0,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, электродвигателем во взрывозащищенном исполнении, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов по трубам 2, с длиной труб 1,5 м, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.8.1).

- АВМ-Г-9-0,6-Б1-В/4-2-1,5   УХЛ1:   аппарат   малопоточный   горизонтального   типа   с коэффициентом оребрения теплообменных труб 9, условным давлением 0,6 МПа, материальным исполнением секции Б1, электродвигателем во взрывозащищенном исполнении, с числом рядов труб в секции 4, с числом ходов по трубам 2, с длиной труб 1,5 м, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 (рис. 1.8.2).

Рис. 1.8.1								Рис. 1.8.2

1.9АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ АВО-БМ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации парообразных, газообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслях промышленности.

Аппараты горизонтального типа с нижним расположением осевых вентиляторов. Вентиляторная секция представляет собой пространственную металлоконструкцию, объединенную с коробом подвода нагнетаемого воздуха. Секция теплообменная представляет собой конструкцию, собранную из накатных оребренных биметаллических труб и установленную на вентиляторной секции.

Аппарат снабжен дополнительными устройствами (жалюзи, подогреватель воздуха), обеспечивающими рециркуляцию нагретого в теплообменных секциях воздуха, для предотвращения переохлаждения продуктов в зимнее время.

Присоединительные и габаритные размеры в соответствии с СТО 301-09-9-23-97.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |
| --- | --- | --- |
| при длине теплообменных труб в секции 4 м | м2 | 595-1565 |
| при длине теплообменных труб в секции 6 м | м2 | 895-2355 |
| при длине теплообменных труб в секции 8 м | м2 | 1195-3150 |
| при длине теплообменных труб в секции 12 м | м2 | 1795-4735 |
| Давление условное | МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 1 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 1,6 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: |  |  |
| 2x4 | шт. | 2 |
| 2x6 | шт. | 3 |
| 2x8 | шт. | 4 |
| 2x12 | шт. | 6 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 750 |
| Мощность тихоходного электродвигателя | кВт | 7,5; 11; 15 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 4; 6; 8 |
| Длина труб в секции | м | 4; 6; 8; 12 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1; Б2.1; БЗ; Б4 |
| Тип секции теплообменной |  | камерный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 10, 20; Б2.1 - 15Х5М или Х8; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т; Б4- сталь 10Х17Н13М2Т.

Пример условного обозначения. АВО-БМ 1785-6-4-8-2-Б1-УХЛ1-11: аппарат блочно-модульный с площадью поверхности теплообмена 1785 м2, длиной труб в секции 6 м; с числом рядов труб в секции 8, с числом ходов по трубам в секции 2, материальным исполнением секции Б1, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150, мощностью

электродвигателя 11 кВт (рис. 1.9.1).

Рис. 1.9.1

1.10 БЛОК АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

БАВГ – МЭА

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Блок аппаратов воздушного охлаждения БАВГ-МЭА предназначен для охлаждения моноэтаноламина МЭА - раствора отделения очистки технологической линии производства аммиака (рис. 1.10.1).

Блок составлен из десяти идентичных аппаратов воздушного охлаждения, каждый из которых состоит из трех секций, расположенных горизонтально на несущей металлоконструкции. Вентиляторы, вращаясь в полости коллектора, прогоняют воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт. Блок укомплектован коллекторной обвязкой.

Аппараты снабжены увлажнителями воздуха, которые могут быть использованы при относительно высокой температуре окружающего воздуха (выше 28°С). Конструкция аппарата позволяет производить монтаж-демонтаж электродвигателя.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальная площадь поверхности теплообмена: |  |  |
| --- | --- | --- |
| I потока | м2 | 38800 |
| II потока | м2 | 58200 |
| Номинальная площадь поверхности теплообмена аппарата: | м2 | 9700 |
| Давление рабочее | МПа | 5,0 |
| Количество аппаратов в блоке: |  |  |
| I потока | шт. | 4 |
| I потока | шт. | 6 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 3 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате: | шт. | 3 |
| Мощность тихоходного электродвигателя | кВт | 37 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 6 |
| Число ходов по трубам в секции |  | 2 |
| Длина труб в секции | м | 12 |
| Материальное исполнение секции |  | БЗ |
| Тип трубных секций |  | камерный |

Примечание: БЗ - сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т.

Рис. 1.10.1

1.11   БЛОК АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА (БАВО-К)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Блок аппаратов воздушного охлаждения газа предназначен для охлаждения нефтяного газа после цилиндров низкого давления (ЦНД), высокого давления (ЦВД) компрессора и масла.

Каждый аппарат блока состоит из двух горизонтально расположенных трубных секций, собранных из биметаллических оребренных труб, двух колес вентиляторов с изменяющимся углом поворота лопастей, один из которых с пневмоприводом поворота лопастей. В трубных секциях предусмотрены подогреватели воздуха. Трубные секции установлены на опорной металлоконструкции. На металлоконструкции предусмотрены места для установки грузоподъемных механизмов для демонтажа колес вентиляторов в период проведения ремонтных работ. Аппарат имеет узел рециркуляции воздуха, состоящий из панелей и жалюзи с пневмоприводами.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов (рис. 1.11.1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | АВО ЦНД | АВО ЦВД | АВО масла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 5650 | 2825 | 2670 |
| Давление рабочее | МПа | 0,93 | 3,63 | 0,6 |
| Количество аппаратов в блоке | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 426 | 426 | 426 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 30 | 30 | 30 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 | 20 | 9 |
| Число рядов труб в секции |  | 6 | 6 | 6 |
| Число ходов по трубам в секции |  | 1 | 3 | 3 |
| Длина труб | м | 8 | 8 | 8 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1 | БЗ | Б1 |
| Тип трубных секций |  |  | камерный |  |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 10, 20; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т

Рис. 1.11.1

1.12 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ГАЗА С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа с рециркуляцией для компрессорных станций предназначены для охлаждения газа после 1 и 2 ступени компрессора и масла в системе смазки компрессоров, установки мощностью 6000 кВт для газлифтной эксплуатации нефтяных скважин.

Аппарат состоит из двух горизонтально расположенных секций, собранных из накатных оребренных биметаллических труб. В секциях под оребренными трубами предусмотрены змеевики подогрева воздуха. Секции установлены на несущей металлоконструкции. Вентиляторы, один из которых включает механизм изменения угла наклона лопастей с пневмоприводом, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт.

Для предотвращения переохлаждения продукта в зимний период работы предусмотрена система рециркуляции нагретого воздуха. Для этой цели в аппарате имеются боковые жалюзи, расположенные на торцевых стенках аппарата, промежуточные жалюзи в боковом коробе и верхние жалюзи, расположенные над секциями. Жалюзи снабжены пневмоприводами. Аппарат укомплектован коллекторами подвода и отвода газа (рис. 1.12.1).

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | АВГР-Г1-С | АВГР-Г2-С | АВГР-МС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 2435 | 1624 | 1870 |
| Давление рабочее | МПа | 3,65 | 11,6 | 1,0 |
| Температура продукта на входе | °С | 232 | 200 | 130 |
| Температура продукта на выходе | °С | 40 | 40 | 70 |
| Количество аппаратов в установке | шт. | 3 | 3 | 3 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Частота вращения колеса вентилятора | об/мин | 426 | 426 | 426 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 30 | 30 | 22 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 | 20 | 9 |
| Число рядов труб в секции |  | 6 | 4 | 4 |
| Число ходов по трубам в секции |  | 2 | 4 | 4 |
| Длина труб в секции | м | 8 | 8 | 8 |
| Материальное исполнение секции |  | БЗ | БЗ | Б1 |
| Тип трубных секций |  | камерный |

Примечание: материал внутренней трубы в зависимости от материального исполнения Б1 - сталь 20; БЗ - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т.

Рис. 1.12.1

1.13 АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА (АВО-М)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ТУ 3612-087-00220302-2004

Аппарат АВО-М предназначен для охлаждения и конденсации газообразных, парообразных и жидких продуктов в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимический, газовой и смежных отраслях промышленности. Область применения - охлаждение масла низкого давления на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Предназначены для замены аппаратов воздушного охлаждения масла венгерского производства с горизонтальным расположением теплообменных секций, установленных на опорных металлоконструкциях.

Аппарат АВО-М представляет собой усовершенствованную конструкцию существующих АВО. Однако ряд усовершенствований качественно улучшают его эксплуатационные характеристики. В существующих АВО можно выделить две основные группы теплообменных биметаллических труб, отличающихся по процессам изготовления:

- трубы с винтовыми ребрами - сформированные в процессе поперечно-винтового накатывания;

- трубы с ребрами, изготовленными из ленты.

Данные способы изготовления теплообменных труб предполагают наличие термического сопротивления между несущей трубой и материалом оребрения и как следствие, ухудшение теплообмена.

Основным отличием нового аппарата является наличие теплообменной монометаллической алюминиевой оребрённой трубы, т.е. трубы, изготовленной из одного алюминия. Это позволяет улучшить процесс теплообмена, повысить ресурс работы аппарата, значительно уменьшить коррозию, снизить массу аппарата, что все приводит к уменьшению его себестоимости.

Аппарат оснащен блоком рециркуляции нагретого воздуха, экономичными электродвигателями, расположенными над теплообменной секцией.

По желанию заказчика возможно изготовление ремонтных единиц к аппаратам типа 06-1ОАТ венгерского производства (секция, колесо вентилятора, и т.д.).

Аппараты предназначены для установки в районах с сейсмичностью до 7 баллов и скоростным напором ветра по IV географическому району. По требованию заказчика аппараты могут изготавливаться с металлической конструкцией, предназначенной для сейсмичности до 9 баллов и скоростным напором ветра по V географическому району.

Климатическое исполнение аппаратов У, УХЛ и Т по ГОСТ 15150.

АВО-М разработан на основе технических условий (ТУ 3612-087-00220302-2004) и технического проекта ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» и соответствует всем требованиям предъявляемых к изготовлению и эксплуатации АВО, пригоден как при строительстве новых объектов, так и для замены существующих АВО и секций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Поверхность теплообмена аппарата | м2 | 1080 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент оребрения условный |  | 9,8 |
| Длина оребренных труб | м | 4,94 |
| Число рядов труб |  | 6 |
| Число ходов по трубному пространству |  | 6 |
| Число труб в секции | шт. | 321 |
| Тип крепления труб |  | развальцовка |
| Тип турбулизатора |  | ленточная вставка |
| Ду входа и выхода | мм | 100 |
| Рабочая температура охлаждаемой среды, оС, не более |  | 100 |
| Давление рабочее изб. | МПа (кгс/см2) | 0,7(7,0) |
| Давление расчетное | МПа (кгс/см2) | 0,7(7,0) |
| Расчетная температура (на прочность), оС |  | 150 |
| Минимальная температура стенки деталей, работающих под давлением, оС |  | минус 40 |
| Расчетные параметры работы секции АВО масла: |  |  |
| расход масла | мЗ/ч | 37,8 |
| температура масла на входе, оС |  | 65 |
| температура масла на выходе, оС |  | 51 |
| расчетная температура воздуха, оС |  | 35 |
| Осевые вентиляторы: |  |  |
| диаметр вентилятора | м | 1,25 |
| синхронная частота вращения, об/мин |  | 960 |
| количество вентиляторов |  | 2 |
| мощность одного электродвигателя установочная | кВт | 5,5 |
| исполнение по взрывозащите |  | 1ExdllB3T4 |
| напряжение питания | В | 380 |
| Материальное исполнение: трубы - алюминий АД1, остальное -углеродистая сталь |  |  |
| Масса аппарата | кг | ~5000 |
| Рабочая среда: пожароопасная, не коррозионная (минеральное масло) |  |  |
| Показатели надежности: |  |  |
| ресурс работы до капитального ремонта, час, не менее |  | 50000 |
| наработка на отказ, час, не менее |  | 15000 |
| срок службы, лет, не менее |  | 15 |

Примечание: предельное отклонение фактической площади поверхности теплообмена секции от номинальной - минус 5%, отклонение в сторону увеличения не регламентируется; приводами вентиляторов служат электродвигатели, на вал которых непосредственно посажены колеса вентиляторов.

Рис.1.13.1

  - БЛОК ВОЗДУШНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СИНТЕЗ ГАЗА I и II СТУПЕНИ БВХГ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р  51364-99

Блок воздушных холодильников синтез газа БВХГ предназначен для охлаждения газов и парожидкостных сред в технологических процессах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности (рис. 1.14.1).

Блок БВХГ состоит из аппаратов воздушного охлаждения и комплектов коллекторной обвязки, которые образуют две ступени холодильников.

Аппарат состоит из трех горизонтально расположенных секций, собранных из оребренных биметаллических труб, обдуваемых потоком воздуха, который нагнетается снизу осевыми вентиляторами с приводами от электродвигателей.

Аппараты могут быть укомплектованы колесами вентиляторов из композитных материалов, а электродвигатели - преобразователями частоты вращения. Использование преобразователей частоты приводит к снижению электропотребления и упрощению конструкции колес вентиляторов за счет исключения установки пневмопривода для автоматического регулирования угла установки лопастей. При этом исключаются затраты на сезонное обслуживание колес вентиляторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | БВХГ 1 ступени | БВХГ II ступени |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 7200 | 7200 |
| Давление рабочее | МПа | 6,2 | 11,2 |
| Количество секций в аппарате | шт. | 3 | 3 |
| Диаметр колеса вентилятора | м | 2,8 | 2,8 |
| Количество колес вентиляторов в аппарате | шт. | 2 | 2 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 22 | 22 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 | 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 6 | 6 |
| Число ходов по трубам в секции |  | 2 | 2 |
| Длина труб в секции | м | 8 | 8 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1 | Б1 |
| Тип трубных секций |  | камерный |

Примечание: Б1 - сталь 20.

Рис. 1.14.1

1.15   СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРА

СВОК ЗМ-135/8

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО ГОСТ Р 51364-99

Система воздушного охлаждения предназначена для охлаждения компримированного компрессорами ЦК-135/8 воздуха (азота) и масла, циркулирующего в системе смазки компрессора (рис. 1.15.1).

СВОК ЗМ-135/8 включает воздушный охладитель I ступени ВОК 135/2, воздушный охладитель II ступени ВОК 135/4, концевой охладитель ВОК 135/8 и масляный охладитель МОК 135, расположенные вертикально. В воздушных охладителях для прокачки охлаждающего воздуха на секции устанавливаются диффузоры с осевыми вентиляторами   ВО-8. Для прокачки охлаждающего воздуха через масляный охладитель используются центробежные вентиляторы ВЦ 14-46.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | ВОК 135/2 | ВОК 135/4 | ВОК 135/8 | МОК 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 1230 | 957 | 687 | 1299 |
| Давление расчетное | МПа | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Давление рабочее | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Мощность, потребляемая вентилятором | кВт | 3 | 3 | 3 | 7,5 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Коэффициент оребрения труб (условный) |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число рядов труб в секции |  | 9 | 7 | 5 | 16 |
| Число ходов по трубам в секции |  | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Длина труб в секции | м | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1 | Б1 | Б1 | Б1 |
| Тип охладителей |  | вертикальный |
| Тип трубных секций |  | камерный |

Примечание: Б1 - сталь 10, 20.

Рис. 1.15.1

1.16   КАЛОРИФЕРЫ (КП 200, КП 300, КП 400, КП 600)

Калориферы предназначены для обогрева и вентиляции промышленных объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | КП200 | КП300 | КП400 | КП600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 2220x474x1290 | 2225x480x1190 | 1774x240x1384 | 1290x600x250 |
| Поверхность теплообмена по оребренным трубам | м2 | 187 | 155 | 66 | 36 |
| Давление рабочее | МПа | 2,5 | 1.0 | 0,6 | 1,6 |
| Рабочая среда |  | водяной пар, отопительная вода | пар, отопительная вода | острый пар | вода |
| Температура рабочая | °С | до 300 | до 250 | 158 | 85 |
| Материальное исполнение секции |  | Б1 (сталь 10,20) | Б1 (сталь 10,20) | Б1 (сталь 10,20) | Б1 (сталь 10,20) |

Рис. 1.16.1

Общий вид калорифера КП 200

Для заказа стандартного аппарата п.1.1 -1.9 следует заполнить следующий опросный лист:

ПРИЛОЖЕНИЕ

(обязательное)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ АППАРАТА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Условное обозначение аппарата _________________________________________________________________

Количество ________________________

| Расчетные и рабочие условия |  |
| --- | --- |
| 1. Технологическое назначение |  |
| 2. Расчетное давление в аппарате, МПа |  |
| 3. Действительное рабочее давление, МПа |  |
| 4. Расчетная температура, °С |  |
| 5. Температура рабочая, °С | на выходе из аппарата |  |
|  | на входе в аппарате |  |
| 7. Температура окружающего воздуха, °С: | средняя в 13 час. самого жаркого месяца |  |
|  | средняя наиболее холодной пятидневки |  |
|  | абсолютная минимальная |  |
|  | в расчетном тепловом режиме работы аппарата |  |
| 8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
| 9. Характеристика среды в трубном пространстве: |  |
| а) полное наименование среды и ее состав, % масс |  |
| б) токсичность |  |
| в) взрывоопасность |  |
| г) коррозионность |  |
| д) необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняется для аппаратов, в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08X21Н6М2Т, 08Х22Н6ТУ) |  |
| 10. Поверхность теплообмена по оребрению, м2 |  |
| 11. Производительность по воздуху, Нм3/ час, при угле установке лопасти вентилятора, град |  |
| 12. Электродвигатель | тип |  |
|  | мощность, кВт |  |
|  | исполнение по защите от окружающей среды |  |
|  | напряжение, В |  |
|  | частота вращения, об/мин |  |
| 13. Сейсмичность, балл |  |
| 14. Район со скоростным напором ветра (для аппаратов, устанавливаемых вне помещения) |  |
| 15. Особые требования к аппарату: |
| 16. Срок изготовления: |

Наименование технологической установки или линии, для которой заказывается аппарат: ________________

____________________________________________________________________________________________________

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей
опросный лист: _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

___________________	______________________	_____________________________	________________

(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)